НА ПЕРИОД

Утверждена постановлением

администрации Басакинского

сельского поселения

от « 28 » ноября  2014 г.  № 81

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Басакинского  сельского поселения,

Чернышковского  муниципального района на период до  2030 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах п. Басакин, Басакинского сельского поселения, Чернышковского муниципального района Волгоградская область. | 3 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 22 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя. | 23 |
| Раздел 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 23 |
| Раздел 5. | Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 26 |
| Раздел 6. | Перспективные топливные балансы. | 26 |
| Раздел 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 27 |
| Раздел 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации(организаций). | 28 |
| Раздел 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 29 |
| Раздел 10. | Решения по бесхозяйным тепловым сетям. | 29 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Басакинского сельского поселения

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области

Введение

Основанием  для разработки схемы теплоснабжения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Басакинского сельского поселения;

- Генеральный план Басакинского сельского поселения.

Раздел 1   Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах  п.Басакин, Басакинского сельского поселения, Чернышковского муниципального района Волгоградская область.

Глава 1.1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Административным центром Басакинского сельского поселения является п.Басакин. Границы территории Басакинского сельского поселения установлены Законом Волгоградской области от 22 декабря 2004 года № 976 - ОД «Об установлении границ и наделении статусом Чернышковского района и муниципальных образований в его составе».

Экономический потенциал территории – сельскохозяйственный. Приоритетным направлением в настоящее время является растениеводство.

В состав Басакинского сельского поселения входят семь населенных пунктов:

- п. Басакин ( население – 1152 человек);

- п. Гладков, (расстояние от центра поселения – 15 км, население – 10 человека);

- х. Базной, (расстояние от центра поселения – 10 км, население – 52 человек);

- п. Раздольный, (расстояние от центра поселения – 12 км, население – 13человек);

- п. Россошанский, ( расстояние от центра поселения –20 км, население – 47 человек);

- п. Низянка, (расстояние от центра поселения – 25 км, население – 35 человек);

- х. Чекомасьев,(расстояние от центра поселения-   35  км, население-56 человек)

Басакинское сельское поселение граничит с  Сизовским, Верхнегнутовским, Нижнегнутовским сельскими поселениями, с западной его стороны находится Ростовская область.

Поселение занимает территорию площадью 95446,94 га  на которой проживает 1365 человек.

Климат Чернышковского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В районе часто повторяются засухи и суховеи продолжительностью 30-35 дней в году. Господствует западный и северо-западный ветры, максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

•	Климатическая зона - III-в ;

•	Средняя температура наиболее холодных суток - -30  0С;

•	Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -25  0С;

•	Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

•	Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

•	Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

•	Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

•	Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет свыше 340мм, это связано с влиянием Азово-Черноморского водного бассейна.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий.

В п.Басакин в настоящее время работает 1 котельная на жидком топливе . Централизованное отопление п. Басакин осуществляется от одной котельной (котельная  на жидком топливе).   Износ котельного оборудования составляет 67%, что приводит к повышенному расходу топлива и электроэнергии. Уровень износа тепловых сетей в среднем составляет 60%.

Структура тепловой сети– двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Общая протяженность действующих тепловых сетей п.Басакин составляет 1,376 км в том числе:

- надземного исполнения –  1,136 км.

- подземного исполнения –  0,240 км.

74 % изоляции выполнено минераловатными матами со стеклотканью.

Источники  тепловой  энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | № котла | Марка котла | Присоединен-ная на-грузка Гкал/час | Установ- лен-ная мощ- ность | Кол-во подключенных потре-бителей | Протяженность тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Шт. | Км. |
| 1 | Котельная | п. Басакин | 1 | КСВ-0,63 | 0,4 | 1,08 | 10 | 2,272 |
|  |  |  | 2 | КСВ-0,63 |  |  |  |  |

В силу компактного расположения объектов теплопотребления, а также незначительной величине присоединенной нагрузки, в зоне действия отопительной котельной, обеспечение теплом присоединенных потребителей происходит с помощью теплового пункта  находящегося в котельной. Отопительная котельная в п. Басакин была построена в 2002 году. Для нагрева теплоносителя в котельной установлены 2 шт. водогрейных горизонтальных жаротрубных котла КСВ-0,63, который имеет следующие характеристики:

| 1. Номинальная теплопроизводительность, кВт | 630 |
| --- | --- |
| 2. КПД, %, не менее | 90,0 |
| 3. Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 4. Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| 5. Номинальный расход воды, м 3/час, | 22 |
| 6. Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 65 |
| 7. Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 680 |
| 8. Водяная емкость котла, м3 | 0,46 |
| 9. Температура уходящих газов, °С, не ниже | 160 |
| 10. Объем топки, м | 0,58 |
| 11. Коэффициент избытка воздуха α | 1,10-1,15 |
| 12. Потери в окружающую среду, q5, % | 0,48 |
| 13. Удельное потребление электроэнергии, кВт | 1,2 |

Для производства 1 Гкал тепла расходуется 30 квт электроэнергии.  Среднегодовая загрузка оборудования составляет 50%. Котельная работает сезонно с 15 октября по 15 апреля, т.е. 182 дня в году.

Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70  град С.

Тариф на теплоснабжение устанавливается  комитетом тарифного регулирования Волгоградской области на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией о количестве произведенных затрат, необходимых для организации деятельности по производству тепловой энергии. Величины затрат по каждой статье обязательно подтверждаются правовыми актами, нормативно - технической и иной эксплуатационной документацией, устанавливающей законность и целесообразность производства данных видов расходов в процессе производства тепловой энергии. За последние три года Российское законодательство существенно не меняло социальных норм теплопотребления, производственная структура теплоснабжающей организации Басакинского сельского поселения так же не претерпела значительных изменений, тепловая нагрузка осталась на прежнем уровне. В связи с чем тариф на теплоснабжение для теплоснабжающей организации Басакинского сельского поселения в последние три года устанавливается методом индексации.

Тарифы

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

| Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения) | Вид тарифа | Год (календарная разбивка) | Вода | Год (календарная разбивка) | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| МБУ «Басакинское» | одноставочный руб./Гкал | с 05.02.2014 по 30.06.2014 | 4882,96 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 5092,93 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | с 05.02.2014 по 30.06.2014 | - | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | - |

Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

Басакинской котельной.

| На какие нужды | Объем тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | сущест-вующая | проекти-руемая |
| Отопление | 844,65 | - |
| Вентиляция | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Технологические нужды (производственные) | - | - |
| Собственные нужды котельной | 20 | - |
| Потери в тепловых сетях | 87,51 | - |
| ИТОГО: | 952,16 | - |

Потребность в топливе за отопительный период по  котельной.

Количество требуемого  топлива за расчетный период в м3	 127,74

Количество требуемого  топлива за расчетный период в  т	 107,3

Количество требуемого условного топлива за расчетный период в ТУТ 155,15

Расчет предполагаемого расхода  топлива по Басакинской котельной   за сезон

Расчет.

Потребления тепловой энергии в Гкал на 2014-2015г.г.

Продолжительность подачи тепловой энергии=4344час

Среднесуточная температура=-3,2 C

Басакинская  котельная

| № п.п | Наименование потребителей | Расчет потребления тепловой энергии | ГКАЛ |  | ТПБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полезн | В сеть | по нор | факт |
| 1 | СДК | 4200 х 0,43 х (16-( - 3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 162,68 | 179,53 | 20246,03 |  |
| 2 | Столовая | 415 х 0,69 х (16-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 28,03 | 30,93 | 3488,05 |  |
| 3 | Мастерская | 703 х 0,39 х (19-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 28,56 | 31,49 | 3551,20 |  |
| 4 | 6-летки | 861 х 0,38 х (20-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 35,61 | 39,30 | 4431,96 |  |
| 5 | Интернат | 2921 х 0,39 х (18-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 113,30 | 125,04 | 14101,06 |  |
| 6 | Школа | 5750 х 0,35 х (18-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 200,16 | 220,90 | 24911,43 |  |
| 7 | Больница | 2266х 0,40 х (20-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 98,66 | 108,88 | 12278,87 |  |
| 8 | Детский сад | 892х 0,38 х (20-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 36,89 | 40,71 | 4590,96 |  |
| 9 | Котельная | 418 х 0,70 х (10-( -3,2 ) х 181*24 х 1,08 х 10 | 18,12 | 20 | 2255,45 |  |
| 10 | Ад. здание | 3185x0,43x (19- (- 3,2 ) )x 181 x24 x 1,08 x 10 | 142,64 | 157,42 | 17752,63 |  |
|  | итого |  | 864,65 | 952,16 | 107377,38 |  |

Расчет потребности топлива технологические цели. Фактически – 95369,9кг

Гкал  х 163,52 /1,45 =  ТПБ  + ( потери 10,36%)

952,16 * 163,52 /1,45=121,9+14,6=107,4 т

СХЕМА

расположения котельной в п. Басакин.

Котельная

СХЕМА теплоснабжения п. Басакин от котельной

Басакинское сельское поселение  не  газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, уголь).

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади

строительных фондов

Генеральный план Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области (далее – генеральный план Басакинского сельского поселения) разработан на часть поселения применительно к населенному пункту поселок Басакин. Генеральный план Басакинского сельского поселения разработан с целью обеспечения планирования развития территории населенного пункта – поселок Басакин, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Генеральный план Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области является документом территориального планирования муниципального образования направленный на создание условий устойчивого развития поселения на срок до 2034 года и является обязательным документом для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Проектные решения генерального плана поселения являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Общая площадь земель сельского поселения составляет  35800 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Басакинское сельское поселение 510,54га

Использование территории в границах населенного пункта п. Басакин складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории поселка Басакин не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

В результате градостроительного анализа использования территории п. Басакин определено, что для развития населенного пункта до 2034 года имеются необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры и административно-деловой зоны. Генеральным планом планируется развитие населенного пункта, используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущей градостроительной документации, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений. Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях.

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта  к 2034 году будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Технико-экономические показатели по

Басакинскому сельскому поселению

Генеральным планом Басакинского сельского поселения предусматривается строительство следующих объектов местного значения.

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Виды объектов, их характеристики | Местоположение | Функциональная зона, ее параметры (Высотность, плотность застройки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) | Центральная часть п. Басакин | Общественно- деловая зона. Не более 3-х этажей |
| 1.1 | Спортивные площадки общего пользования (местное значение) |  |  |
| 2. | Библиотеки (местное значение) |  |  |
| 3. | Магазины |  |  |
|  | Непродовольственные |  |  |
| 4. | Предприятия общественного питания |  |  |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| 6. | Баня (местное значение) |  |  |
| 7. | Пожарное депо (региональное значение) |  |  |
| 8. | Отделение полиции (федеральное значение) или помещение участкового уполномоченного полиции |  |  |

Планируемые линейные объекты местного значения

| № п/п | Виды объектов, их характеристики | Характеристики зон с особыми условиями |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сети водоснабжения | нет |
| 2. | Сети газоснабжения | Охранная зона 3 м. от оси |
| 3. | Сети электроснабжения 0,4 кВ. | Охранная зона 20 м. от крайних проводов |
| 4. | Временная площадка ТБО | СЗЗ -100 м. |

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта к 2034 году будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Технико-экономические показатели по Басакинскому поселению

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель поселения |  | га | 35 800 | 35 800 |
| 2. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 510,54 | 794,98 |
| 3. | Общая численность населения |  | Чел. | 1331 (в т.ч. п.Басакин 1107) | 1474 (в т.ч. п.Басакин 1250) |
| 4. | Количество домовладений малоэтажной застройки |  | шт. | 559 | 570 |
| 5. | Общая жилая площадь домовладений |  | м2 | 27900 | 28780 |
| 6. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 55* | 100 |
| Зонирование пос. Басакин |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 113,2 | 124,74 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 23,70 | 24,19 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 6,94 | 36,05 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 30,31 | 14,95 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 86,52 | 96,53 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 54,13 | 107,04 |
|  |  | Итого: |  | 314,8 | 403,5 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.

Схемой территориального планирования Чернышковского муниципального района Волгоградской области, утвержденной  решением Чернышковской районной Думы,  предусматривается газификация населенных пунктов, как развитие межпоселковой сети, как объекта местного значения.

Документами территориального планирования Российской Федерации и Волгоградской области размещение объектов федерального и регионального значения на территории п. Басакин не предусмотрено.

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта п. Басакин предполагается включение  земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет, и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Параметры функциональных зон по генеральному плану

| № | Наименование функциональных зон | Площадь на расчетный срок |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1. | Жилая зона | 444,50 | 60,04 | Плотность застройки – 14 чел/га |
| 2. | Общественно-деловая зона | 18,74 | 2,53 |  |
| 3. | Производственная зона | 10,52 | 1,42 |  |
| 4. | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 46,92 | 6,34 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 46,00 | 6,21 |  |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 159,58 | 21,55 |  |
| 7. | Зона специального назначения | 14,14 | 1,91 |  |
|  | ИТОГО | 403,69 | 100 |  |

Жилищный фонд п. Басакин складывается  из одноэтажных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в посёлках осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

Генеральным планом Басакинского сельского поселения не предусматривается строительство многоквартирных домов и общественных зданий, в том числе не предусмотрено новое строительство источников производства тепловой энергии.

Градостроительный анализ территории выявил, что размещение социальных объектов местного значения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура заполнена не на проектную мощность и имеет резерв для развития.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников. Централизованное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В зоне расположения существующих сетей теплоснабжения капитальное строительство каких-либо новых объектов практически не возможно, и перспективный спрос на тепловую энергию в поселении остается на прежнем уровне, а возможно и снизится при условии перехода отдельных потребителей на индивидуальное отопление. В той части поселения, где планируется индивидуальная жилая застройка, потребность  на тепловую энергию будет реализована установкой индивидуальных отопительных котлов для жилых домов.

Основным видом теплоснабжения в существующей схеме теплоснабжения является горячая вода в виде теплоносителя. Ответственным за производство тепловой энергии, ее транспортировку и теплоснабжение потребителей является Муниципальное бюджетное учреждение Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское».

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане Чернышковского муниципального района.

Основные производственные зоны включают  коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, возможным их развитием, как за счет внутренних территориальных резервов, так и освоения новых месторождений в границах поселения.

Генеральный план Басакинского сельского поселения

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Количество заключенных договоров на подключение потребителей к тепловым сетям в отопительном сезоне 2013-2014 гг. осталось неизменным и составляет – 10 шт.

Показатели перспективного спроса на тепловую мощность, тепловую энергию и теплоноситель на период до 2030 года остаются неизменными.

Ежегодный прирост нагрузки системы теплоснабжения.

| Планируемый прирост нагрузок, Гкал/ч | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. | 2021-2025г.г. | 2026-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд п. Басакин, в том числе: | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отопление | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные учреждения, в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители, в том числе: | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Отопление | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отопление | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Басакинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Басакинского сельского поселения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для индивидуальных жилых домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных котлов.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Присоединенная нагрузка Гкал/час |  | Установленная мощность Гкал/час |  | Кол-во подключенных потребителей Шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | перспективная | существующая | перспективная | существующая | перспективная |
| 1 | Котельная МБУ «Басакинское» | п.Басакин | 0,4 | 0,6 | 1,08 | 1,08 | 10 | 10 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

Баланс производительности подпитки тепловой сети от котельной п.Басакин говорит о том, что при максимальной производительности подпитывающего насоса К-8/18,G= 8 м3/час, существующая система подпитки  обеспечивает нормальную, бесперебойную работу котельной. Даже при максимальной подпитке тепловой сети в период повреждения участка - до 8 м3/час, наличие бака - аккумулятора емкостью 0,5 м3 обеспечивает работу котельной в нормальном режиме.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по строительству и  реконструкции источников тепловой энергии

Проектируемую жилую малоэтажную застройку на перспективу развития до 2030 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством индивидуального отопления  и установок водонагревателей в каждом доме.

При газификации Басакинского сельского поселения предлагается:

-установить блочно-модульную котельную с установленной мощностью 250 кВт для отопления зданий ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» ;

- установить блочно-модульную котельную с установленной мощностью 600 кВт для отопления зданий МКОУ «Басакинская СОШ»;

- установить котлы наружного размещения (встроенную или блочно - модульную котельную) с установленной мощностью 400 кВт для отопления здания МКУК «Басакинский СДК»;

- установить котлы наружного размещения (или блочно-модульную котельную)  с установленной мощностью 250 кВт для отопления здания  ООО «Волжский Ударник».

4.2. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по принципу центрального качественного регулирования, согласно которому температура сетевой воды в подающем трубопроводе поддерживается в зависимости от температуры наружного воздуха  (расчётная температура воздуха   -25 0С)

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры

наружного воздуха для котельной  п. Басакин

(температурный график 95 – 70 0С)

| ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха | в трубопроводе |  |
|  | подающий | обратный |
| 10 | 39 | 34 |
| 9 | 41 | 35 |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 44 | 38 |
| 6 | 46 | 39 |
| 5 | 48 | 40 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 52 | 42 |
| 2 | 53 | 43 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 67 | 52 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 76 | 58 |
| -13 | 78 | 59 |
| -14 | 79 | 60 |
| -15 | 81 | 61 |
| -16 | 82 | 62 |
| -17 | 84 | 63 |
| -18 | 85 | 64 |
| -19 | 87 | 65 |
| -20 | 88 | 66 |
| -21 | 90 | 67 |
| -22 | 91 | 68 |
| -23 | 93 | 69 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 95 | 70 |

Раздел 5. Решения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей.

Учитывая, что генеральным планом Басакинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Мероприятия по реконструкции теплоснабжения Басакинского сельского поселения включают в себя модернизацию надземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции (ППУ).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующий баланс потребления топлива.

| Наименование котельной. | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т. |  |  |
| Басакинская котельная | 155,15 | Дизельное топливо | Нет |

Перспективный баланс потребления топлива.

| Наименование котельной. | Перспективный баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т. |  |  |
| Басакинская котельная | 155,15 | Газ | Нет |
| Котельная МКОУ «Басакинская СОШ» | 68,15 | Газ | Нет |
| Котельная ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» | 57,41 | Газ | Нет |
| Котельная МКУК «Басакинсккий СДК» | 29,25 | Газ | Нет |
| ООО «Волжский Ударник» | 30,74 | Газ | Нет |
| Техздание | 5,17 | Газ | Нет |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение.

Новое строительство и реконструкция источников тепловой энергии будет возможным только при условии привлечения денежных средств из областного и (или) федерального бюджета (ов).

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс руб | Источник финансирования | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция котельной мощностью 1260 кВт для отопления зданий ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» , МДОУ «Басакинский детский сад «Тополек», МКОУ «Басакинская СОШ», МКУК «Басакинский СДК» и ООО «Волжский Ударник» | 3200 | областной и местный бюджет | 3200 |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и устройство блочно-модульной котельной мощ-ностью 600 кВт для отопле-ния зданий МКОУ «Басакинская СОШ» | 8000 | областной и районный бюджет |  | 8000 |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации и устройство блочно-модульной котельной мощ-ностью 500 кВт для отопле-ния зданий ГБУЗ «Чернышксвская ЦРБ» | 4000 | област-ной бюджет |  | 4000 |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации и устройство котлов наружного размещения мощностью 500 кВт для отопления зданий МКУК «Басакинский СДК» | 4000 | област-ной и местный бюджет |  | 4000 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 19200 |  | 3200 | 16000 |  |  |

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей

Организации (организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Эксплуатацию единственной  централизованной котельной в п. Басакин, осуществляет МБУ «Басакинское». Данное учреждение отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в п.Басакин (от котельной) МБУ «Басакинское».

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МБУ «Басакинское» охватывает небольшую часть территории Басакинского сельского поселения  Чернышковского муниципального  района, на которой находятся потребители, получающие тепловую энергию от котельной МБУ «Басакинское».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных сетей на территории Басакинского сельского поселения  не установлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.